| 单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 山东省立医院（中心院区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 12370000495571840L |  |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  | 49557184-0 |  |  |  |  |
| 所属地区 |  | 济南市槐荫区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  | 济南市槐荫区经五纬七路324号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 赵升田 |  |  |  | 中心经度 |  |  | 116.978056 |  |  |  | 中心纬度 |  |  |  |  | 36.656111 |  |  |  |
| 主要排放污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 医疗废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理设施环评信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评批复文号 |  | 济槐环建审[2017]70号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批复日期 |  |  |  |  |  | 2017-08-03 |  |  |  |
| 污水排放口基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口 基本信息 |  | 名称 |  |  |  |  | 山东省立医院中心院区总排口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放口验收日期 |  |  |  |  |  |  |  | 2017-12-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放口类型 |  |  |  |  | 外排口 |  |  | 排放口位置 |  |  |  |  |  |  | 山东省立医院西北 |  |  |  |  |
|  |  | 经度 |  |  |  |  | 116.583360 |  |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  | 36.392520 |  |  |  |  |
|  |  | 排放口形式 |  |  |  |  | 明渠 |  |  |  | 排放规律 |  |  | 连续排放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放方式 |  |  |  |  | 直接 |  |  |  | 排放去向 |  |  | 污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 堰槽类型 |  |  |  |  | 巴歇尔槽 |  |  |  | 测流段长度(m) |  |  |  |  |  |  |  | 1.70 |  |  |
|  |  | 喉道宽度（管径）(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水治理设施基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施名称 | 污水处理级别 |  |  | 污水处理工艺 |  |  |  | 建成日期 |  | 设计处理能力(m3/d) |  | 设计处理效率(%) |  |  |  | 设计最大处理浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD |  |  |  |  | 氨氮 |
| 污水处理站 | 三级处理 |  |  | 厌氧+好氧+接触氧化生物处理 |  |  |  | 2017-11-01 |  | 2500 |  | 87.50 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 90 |
| 执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  |  | 标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值（mg/L） |  |  |  |  | 达标情况 |  |
| 氨氮 |  |  | DB37 596-2006 山东省医疗废物污染控制标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 化学需氧量 |  |  | DB37 596-2006 山东省医疗废物污染控制标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 达标 |  |
| PH |  |  | DB37 596-2006 山东省医疗废物污染控制标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-9 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 悬浮物 |  |  | DB37 596-2006 山东省医疗废物污染控制标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 粪大肠菌群(MPN/L) |  |  | DB37 596-2006 山东省医疗废物污染控制标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准日期 | 2019-8-15 |  |  | 执行日期 |  |  |  | 2019-8-16 |  | 联系人 |  | 万宪庆 |  |  |  | 备案编号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370104-2019-04L |  |  |  |  |  |